临海市中医院迁建工程

浙江信达工程咨询有限公司

二〇一七年一月

项目建议书

项目建议书

（咨询证书号：工咨乙11220060046）

临海市中医院迁建工程

浙江信达工程咨询有限公司

二〇一七年一月

临海市中医院迁建工程

项目建议书

编制人: 王  奎   高级工程师

注册咨询工程师(投资)

王友益   工程师

注册咨询工程师(投资)

尤幼幼

复核人: 朱朝阳   高级工程师

注册咨询工程师(投资)

二〇一七年一月

编制单位：浙江信达程咨询有限公司

目   录

第一章  总  论	1

1.1项目概况	1

1.2建设单位概况	1

1.3项目投资估算与资金筹措	3

1.4编制依据	3

1.5主要技术经济指标	4

1.6项目结论	5

第二章  建设背景和必要性	5

2.1项目建设的背景	5

2.2项目建设的必要性	8

第三章  项目选址及工程建设条件	11

3.1工程选址原则	11

3.2现有建设条件	12

3.3项目选址及评价	15

第四章  建设内容与规模	16

第五章  建筑设计方案	17

5.1指导思想和建设原则	17

5.2工程建设标准	18

5.3总平规划布局	19

5.4建筑设计	21

5.5结构设计	23

第六章  公用工程	25

6.1给排水工程	25

6.2消防系统	29

6.3供配电	30

6.4弱电及智能化设施	33

6.5空气净化	34

6.6采暖通风	35

第七章  劳动安全卫生	36

7.1影响劳动安全的因素	36

7.2防护措施	37

7.3消防工作	39

第八章  节能	39

8.1节能综述	39

8.2节能设计依据	39

8.3主要的节能措施	40

8.4节能效果分析	42

第九章  项目环境影响评价	43

9.1建设期环境影响分析	43

9.2营运期环境影响分析	44

9.3环境保护措施	45

第十章  项目组织管理	46

第十一章  建设进度安排	48

11.1建设周期	48

11.2项目实施进度安排	48

第十二章  投资估算及资金筹措	49

12.1编制依据	49

12.2建设投资估算	49

12.3资金筹措	52

第十三章  效益分析	53

第十四章  结论与建议	53

14.1结论	53

14.2建议	54

# 第一章  总  论

## 1.1项目概况

项目名称：临海市中医院迁建工程

建设单位：临海市中医院

项目性质：新建

建设地点：新院址位于临海市江南街道江南大道南，104国道线北，浙江新杰克缝纫机有限公司东侧。建设总用地面积102.8亩（其中规划道路面积15.9亩，净用地面积86.9亩）。

建设内容与规模：项目建设标准为三级乙等综合性中医医院。建设总用地面积68544平方米（102.8亩），其中规划道路面积10604平方米（15.9亩），净用地面积57940平方米（86.9亩）。项目总建筑面积54785m2（其中地上42785 m2，地下12000 m2），主要建设内容包括中医院450张床位的基本用房及辅助用房、单列业务用房、单列设备项目用房、地下建筑及道路、排水、绿化、地面停车位等室外附属工程。

建设周期：36个月（2017年1月～2019年12月）。

投资估算：项目建设投资估算36230万元。

## 1.2建设单位概况

临海市中医院创建于1956年，历史悠久，是浙东地区最早建立的中医院之一，其前身为城关镇中西医联合诊所。半个多世纪以来，经过几代人的努力拼搏，精心打造，已成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的中医综合性医院，是浙江中医药大学、台州学院医学院实习医院。

医院坐落在市区回浦路61号，占地面积4992.75平方米，建筑面积约10232平方米，其中业务用房8620.69平方米（其中门诊用房1744.39平方米，病房3839.68平方米，辅助用房3036.62平方米），生活用房1611.31平方米；核定床位250张，开放床位248张。现有职工462人（其中医院临时用工176人），退休人员165人，各类卫技人员338人，占全院职工人数的80%，其中具有高级职称43人，台州市名中医1人，临海名医4人。省基层名中医培养对象1名。

医院门诊科室齐全，中医特色明显。设有中、西医内、外、妇、儿等临床一级科室17个、二级科室10个，开设内科、泌尿外科和肛肠科、普外科和骨伤科、康复中心（针灸科）、脾胃病科5个病区，开设检验、放射、特检、病理等9个医技科室。特色科室有针灸科、肛肠科、肝病中心、骨伤科、口腔诊疗中心、肝胆科。

2014年6月14日，临海市中医院口腔科搬至鹿城路182号，成立临海市口腔诊疗中心。2014年9月13日，临海市中医院在原针灸科的基础上成立临海市康复医学中心。2014年10月，临海市中医院“脑梗死”病种被浙江省中医药管理局确定为基层中医药优势病种培育项目。

2017年2月12日，临海市中医院台州府路院区装修改造工程开工。

## 1.3项目投资估算与资金筹措

1.3.1投资估算

本项目总建筑面积54785m2，总投资为36230万元。

1.3.2资金筹措

项目所需资金由建设单位筹措解决。通过自筹，争取国家、省专项资金补助，市政府专项拨款，银行无息贷款或贴息贷款等方式筹集。

## 1.4编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》；

2、《中医医院建设标准》（卫办规财发〔2008〕122号）；

3、《浙江省县级中医院标准化建设规划》（浙发改规划〔2013〕830号，2013年8月）；

4、国务院办公厅《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》（国办发〔2015〕32号）；

5、国务院《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（国发〔2016〕78号）；

6、卫生部《康复医院基本标准（2012年版）》（卫医政发〔2012〕17号）;

7、卫生部《综合医院康复医学科建设与管理指南》（卫医政发〔2011〕31号）;

8、《浙江省卫生和计划生育事业发展“十三五”规划》；

9、浙江省人民政府关于《浙江省卫生现代化建设纲要（2001-2020年）》；

10、台州市人民政府关于《台州市卫生和计划生育事业发展“十三五”规划》；

11、《中共中央关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；

12、国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见（国办发〔2015〕33号）；

13、浙江省人民政府关于进一步促进中医药事业发展的意见；

14、《临海市域总体规划》（2007-2020年）；

15、建设单位提供的其他相关资料。

## 1.5主要技术经济指标

主要经济技术指标一览表

| 序号 |  | 项 目 | 单 位 | 规 模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 建设总用地面积 | m2 | 68544 |
| 其中 | 1.1 | 规划道路面积 | m2 | 10604 |
|  | 1.2 | 净土地面积 | m2 | 57940 |
| 2 |  | 总建筑面积 | m2 | 54785 |
| 其中 | 2.1 | 地上建筑面积 | m2 | 42785 |
|  | 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 12000 |
| 3 |  | 建筑占地面积 | m2 | 17382 |
| 4 |  | 容积率 |  | 0.74 |
| 5 |  | 建筑密度 | % | 30 |
| 6 |  | 绿地率 | % | 35 |

## 1.6项目结论

项目的建设符合临海市经济发展的需求，且各方面的建设条件基本具备，建设规模合理，标准适当，具有显著的社会效益，项目的提出是十分迫切和必要的，项目的选址、建设规模、建设资金的来源以及项目建设周期的安排等方面均具备了充分的条件，项目建设是可行的。

# 第二章  建设背景和必要性

## 2.1项目建设的背景

《临海市医疗机构设置和发展规划》（2013-2016年）要求临海市中医院在规划期内实施异地扩建。《临海市医疗卫生事业发展规划》要求建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。到2015年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。城乡居民享有较高水平的基本医疗保障，城乡之间、区域之间和不同人群之间的健康状况和卫生资源配置差异明显缩小，卫生服务的可及性、公平性明显提升，居民健康生活质量明显改善。到2020年，建立起覆盖城乡居民比较完善的基本医疗卫生制度。实现人人享有基本医疗卫生服务，人民群众健康素质显著提高。

近年来，临海市中医院加大基础设施建设和医疗投入的力度，重视发挥中医药特色优势，医院整体水平有了较大提高。但随着医药卫生体制改革的深入和医疗模式的转换，社会对医疗服务的要求不断提高，医院的医疗技术水平、中医服务能力仍无法满足群众的需要，落后于临海市社会经济发展的整体水平，与百万人口大市的规模已不相适应，与作为台州副中心城市的功能已不相适应。特别是医院占地面积和业务用房面积不足、硬件配置不到位、设置无法达标等，已落后至省内二级医院规模的末位，形成制约发展的瓶颈，并导致学科发展和人才队伍建设滞后，高素质人才无法引进。现有县市级重点学科针灸科和肝病科无法扩大规模，极具中医特色的治未病中心不能进一步发挥优势，手术室由于面积过小而无法按照国家标准进行规范布局和配置。2014年成立的临海市口腔诊疗中心,由于医院用房限制，暂搬至鹿城路182号。

与台州各县市区中医院比较，临海市中医院发展明显滞后。

台州各县市区中医院发展现状

| 医院 | 等级 | 业务用房面积（㎡） | 工作人员（人） |  | 床位 （张） |  | 2016年 |  |  | 医院建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编制内 | 编制外 | 编制床位 | 平均开放床位 | 业务收入 （万元） | 门诊人次（万） | 出院人次（人） |  |
| 台州市中医院 | 三乙 | 36102.7 | 681 | 148 | 450 | 450 | 23247.14 | 43.41 | 12688 |  |
| 温岭市中医院 | 三甲 | 25366 | 679 | 158 | 800 | 629 | 38114.41 | 81.56 | 23064 |  |
| 临海市中医院 | 二甲 | 9777 | 284 | 149 | 250 | 250 | 14089.08 | 40.56 | 9616 |  |
| 黄岩中医院 | 二甲 | 14899 | 284 | 168 | 250 | 250 | 18665.49 | 49.11 | 9200 |  |
| 路桥中医院 | 二乙 | 15833 | 261 | 263 | 253 | 217 | 13243.04 | 9.11 | 8415 |  |
| 玉环县中医院 | 二甲 | 15938 | 308 | 154 | 250 | 244 | 14246.31 | 48.11 | 7743 |  |
| 天台县中医院 | 二甲 | 10814 | 347 | 125 | 250 | 288 | 15088.84 | 41.57 | 11950 |  |
| 仙居县中医院 | 二乙 | 9052 | 222 | 61 | 250 | 222 | 10265.88 | 36.40 | 5935 |  |
| 三门县中医院 |  | 12072.65 | 168 | 0 | 200 | 200 | 9711.17 | 25.96 | 5861 |  |

“十三五”时期是国家加快推进医药卫生体制改革的重要时期，也是国家推进基层医院建设和中医药事业发展的重要时期。浙江省在中医药重点工作中提出全面实施基层中医药服务能力提升工程、推进县级中医院标准化建设、加快中医“名医”“名科”建设、提升中医药人才队伍建设等的主要任务。随着 “十三五”规划开局与“健康中国”战略的推进，大健康产业的发展受到前所未有的高度关注。创新“医养结合”助力全民健康，已成为当前优化健康服务、发展健康产业的工作重心，要求以“注重预防、治疗、康复三者的结合”为指导，以满足人民群众日益增长的康复医疗服务需求为目标，全面加强康复医学建设，将康复医学发展和康复医疗服务体系建设纳入公立医院改革总体目标，与医疗服务体系建设同步推进、统筹考虑，构建分层级、分阶段的康复医疗服务体系，逐步完善功能，满足人民群众基本康复医疗服务需求，减轻家庭和社会疾病负担，促进社会和谐。临海市中医院发展面临新的机遇，也面临严峻的挑战，很有必要通过整体迁建，把临海市中医院推上一个新的发展平台，建成一家以中医为特色，集医疗、教学、科研、预防、康复为一体，现代化的综合性中医医院。

## 2.2项目建设的必要性

2.2.1是推动临海市成为省卫生应急示范市的需要

临海市第十四届党代会提出 “全力打造全面小康标杆市，再创千年古城新辉煌，建设活力品质幸福临海”的宏伟目标，大力实施以“打造精品城市、建设活力城镇、创建美丽乡村、完善基础设施、构建优美生态”等为主要内容的城市品质提升行动。临海市第十六届人代会《政府工作报告》明确提出要加快发展医疗卫生事业，成为省卫生应急示范市，深化医药卫生体制改革，建成中医院新院区。近年来，临海市中医院业务发展迅速，2016年全年实现业务收入实现业务收入15160万元，同比增长 14.03%；门急诊人次405577人，同比增加44315人次；出院病人数9616人，同比增1114人；床位使用率112.70%，同比增个7.98百分点。但目前临海市中医院的业务用房、床位等已无法满足需要。在这个环境下，实施临海市中医院迁建工程项目显得尤为迫切。

2.2.2是中医院自身业务发展的需要

临海市中医院位于临海市市区，现有职工462人（其中医院临时用工176人），设有临床一级科室17个，二级科室10个，病区5个。由于院区规模小，负担重，患者需求量大，给医院发展带来困扰，且医院附近居民区比较密集，无法在原址的基础上进行扩建。因此，只有尽快建设该项目，加强院区的硬件设备组成，扩大规模效应，才能保持医院职工队伍的稳定，促进医院的发展，为成为省卫生应急示范市打下基础。

2.2.3是临海人民享有健康医疗服务的需要

随着社会经济的发展，市民为就医环境有了更高层次的要求。临海市中医院建于1956年，占地面积4992平方米，核定床位250张。医疗用房严重不足，已经无法满足市民日益增长的医疗需求。项目建成后，能够进一步改善医院的治疗条件，提高医院综合实力，满足人民群众对就医条件的要求，有效缓解看病难、住院难的现状，社会效益显著。

2.2.4是推进基层医院建设和中医药事业发展的需要

项目的实施将提升中医药服务能力、推进临海市中医院标准化建设、加快中医“名医”“名科”建设、提升中医药人才队伍建设。依托新院的硬件和规划，在医院现有学科和专科专病的基础上，大力推进“三名”建设，以名科支撑名院，以名院提升名科。新院将针灸科建成省级重点中医专科，将肝病科、中西医肿瘤内科、康复科建成市重点中医专科。推广腔镜技术在外科、妇科的应用，加快专科人才培养，推进微创治疗技术的开展。加强急诊科建设，配齐配强医疗人员和设备、设施，提高急诊急救的能力。完善ICU、营养科、精神卫生科等相对薄弱科室的建设。提高ICU床位比例，配置相应设施。进一步加强营养科工作，开展肠外营养配置工作，完善肠外营养配置室的各种设备。增加精神卫生科的人员配置，开辟人性化门诊访谈区域，保护患者隐私。加强医技和功能检查科建设，增添新设备，开展新业务，将病理科、生物细菌室、输血科按要求进行建设，发挥应有作用，不断提高业务范围和诊断技术水平。

综上，本项目建设是十分必要的。

# 第三章  项目选址及工程建设条件

## 3.1工程选址原则

1、中医医院选址应在地质条件、水文条件较好的地方；应选择在患者就医方便、卫生环境好、噪音较小、水电源充足的地方；并应远离托儿所、幼儿园及中小学等。同时应考虑中医医院对周边环境的影响。

2、中药饮片、中成药及灭菌制剂等用房的周围环境应整洁、无污染。人流、物流、车流及医疗垃圾通道宜分开布置。生活垃圾与医疗垃圾的设施应分开设置，并应远离诊疗区域。

3、住院、手术、功能检查等用房应有较安静的环境，避免环境噪声的干扰，特别是避免交通噪声的干扰。

4、太平间应设于隐蔽处，与其他功能区域相隔离。太平间宜单独设通向院外的通道，避免与主要人流出入院路线交叉

5、营养食堂、锅炉房、厨房、煎药室、动物饲养房、发电机房、冷冻机房等与主要医疗用房、周围院外房屋之间应处理好噪音、气味对周边环境的影响

6、符合城市总体规划的要求。

## 3.2现有建设条件

3.2.1区位条件

临海市位于浙江省东南部沿海、灵江中下游，西北距省会杭州市245公里。介于北纬28°40′～29°04′，东经120°49′～121°41′之间。东靠大海，南接台州市椒江区和黄岩区，西连仙居县，北与天台县、三门县接壤。内外交通方便，甬台温铁路（国家沿海铁路）纵贯全境，是甬台温铁路和规划的金台铁路的汇聚地，104国道和甬台温高速公路纵贯全境，临甬(临海至宁波)、临金(临海至金华)两条省道纵横交错，全市形成了以市区为中心的公路网，直达北京、天津、南京、上海、广州、深圳等全国20多个城市。水路运输有红光深水码头和对外开放的液化气专用码头，内外轮可通过海门港连接上海、大连、香港及世界各地港口，另外深水良港——头门港正在开发建设，将实现对外通航。航空方面：临海距黄岩机场、台州机场分别50公里和150公里。可谓水、陆、空交通便利。

临海市辖5个街道、14个镇：古城街道、大洋街道、江南街道、大田街道、邵家渡街道；汛桥镇、东塍镇、小芝镇、桃渚镇、上盘镇、杜桥镇、涌泉镇、尤溪镇、河头镇、沿江镇、括苍镇、永丰镇、汇溪镇、白水洋镇。

3.2.2自然条件

临海市市域东西最大横距85公里，南北最大纵距44公里，陆地总面积2171平方公里，其中城市建成区面积18平方公里，海岸线长227公里。境内背山面水，以山地和丘陵为主，地势自西向东倾斜。括苍山脉由西南向东伸展，主峰米筛浪海拔1382米，为浙东第一高峰。 西部有大雷、赤峰、羊岩诸山环立，海拔在700～1200米之间，中部是断陷盆地，东部为滨海平原，地势平坦，河浦纵横，其外缘为浅海滩涂，海域有大小岛屿86个。主要河流灵江是浙江第三大河，自西向东横贯全境，境内流域面积2000多平方公里。山地面积占总面积的70.7%，平原面积占22.8%，水域面积占6.5%。

3.2.3经济条件

2016年全市实现生产总值（GDP）515.6亿元，年均增长7%；实现财政总收入76.4亿元，年均增长9.7%，其中地方财政收入44.9亿元，增长11.4%；固定资产投资345.8亿元，年均增长16.1%；社会消费品零售总额223.3亿元，年均增长11.7%；外贸自营出口总额174.3亿元，占台州市比重14.66%。三次产业结构从9.1:51:39.9调整为8.6:43:48.4。实现农林牧渔业增加值44.4亿元，年均增长5.7%。实现服务业增加值249.5亿元，年均增长10.4%。

3.2.4气候条件

临海市历年平均气温15.6℃，气温年际间变幅在±0.5～0.7℃ 之间，年际气温极差为1.2℃。历年月际间的气温变化幅度要比年气温波动大得多，其中以1月份气温年际变差最大。年降水量：年均1309mm。其中3～9月是全年降水集中期，占年雨量的75%以上。降水季节分布特点：夏季最多，冬季最少，春季多于秋季。年平均雨日为144天，占全年天数的39.6%。由于境内地形的不同，降水地理分布也存在着明显差异。近年冬季除部分山区地带外，基本无降雪。年均日照时数1810.3小时，历年平均日照百分率为41%，光照分配较均匀。年耕作2～3熟。

3.2.5地质概况

临海市内出露中新生代地层，其中上侏罗统火山岩最为发育，燕山晚期侵入岩体较为发育。构造形迹以断裂构造为主，褶皱构造不发育，境内存在温州—镇海、泰顺—黄岩等大断裂及次一级断裂构造上百条。临海市矿产资源丰富，开采历史悠久。目前开采矿山有52家，废弃矿山20家。建筑石料是主要的矿产资源。

3.2.6地震

本区地震分区属我国东南沿海二等地震带的东北端，接近三等地震区，受远场地震波影响，为少震或弱震区。按1990年国家地震局编者按制的全国地震区划图，本区地震基本烈度为6度。

## 3.3项目选址及评价

新院址位于临海市江南街道江南大道南，104国道线北，浙江新杰克缝纫机有限公司东侧。建设总用地面积102.8亩（其中规划道路面积15.9亩，净用地面积86.9亩）。经查阅资料和现场调查，项目选址具备以下条件：

1、总体规划发展方向，具有优良的城市空间环境和良好的市政配套基础。

位于临海市江南街道江南大道南，104国道线北，浙江新杰克缝纫机有限公司东侧，根据规划，其南边将建临海汽车南站，具备了优越的外部环境和发展环境。

2、具有可靠的就医患者来源，发展前景广阔。

项目北侧为江南大道，南侧为104国道线，西侧为七一河路，交通十分便利，仅本地区就有相当规模的服务覆盖面，加之高水准的医疗定位所吸引的周边地区患者，将使临海市中医院在未来的发展中具备丰富的就医结构和人群，无论在医学发展和经营效益等方面都具有良好的发展前景。

3、优化资源配置，带动周边经济，完善城市功能。

临海市中医院根据临海市经济发展水平、地理条件、人口状况、居民卫生服务要求和临海市城区医疗机构现状，结合城区总体发展规划，参考台州各县、市（区）中医院规划设置和现行规模，以及临海市中医院今后康复、养老产业的发展需要，本着科学设置、合理布局、节约投资、留有适当发展余地的原则进行选址布置。一方面节约了土地资源，另一方面优化了整个临海市的卫生资源配置，促进周边第三产业的发展和相关科技产业的发展，从而带动周边经济的发展，对完善江南街道的城市功能具有十分积极的意义。

4、地质灾害较小，工程建设条件较好。

项目区无发生地质灾害的历史记载，根据现场初步地质勘察，也未发现不利地质条件。

综上，拟建工程符合城市规划要求，且选址周边社会环境、建筑环境及基础设施条件良好。因此项目的选址是合理的、可行的。

# 第四章  建设内容与规模

项目建设标准为三级乙等综合性中医医院。建设总用地面积68544平方米（102.8亩），其中规划道路面积10604平方米（15.9亩），净用地面积57940平方米（86.9亩）。项目总建筑面积54785m2（其中地上42785 m2，地下12000 m2），主要建设内容包括中医院450张床位的基本用房及辅助用房、单列业务用房、单列设备项目用房、地下建筑及道路、排水、绿化、地面停车位等室外附属工程。

主要经济技术指标一览表

| 序号 |  | 项 目 | 单 位 | 规 模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 建设总用地面积 | m2 | 68544 |
| 其中 | 1.1 | 规划道路面积 | m2 | 10604 |
|  | 1.2 | 净土地面积 | m2 | 57940 |
| 2 |  | 总建筑面积 | m2 | 54785 |
| 其中 | 2.1 | 地上建筑面积 | m2 | 42785 |
|  | 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 12000 |
| 3 |  | 建筑占地面积 | m2 | 17382 |
| 4 |  | 容积率 |  | 0.74 |
| 5 |  | 建筑密度 | % | 30 |
| 6 |  | 绿地率 | % | 35 |

# 第五章  建筑设计方案

## 5.1指导思想和建设原则

5.1.1指导思想

1、中医医院的建设用地应包括：建筑用地；道路、广场、停车用地；绿化用地及发展用地。

2、中医医院总平面布置，要功能分区明确，满足医疗、卫生、防火、防灾、隔离等要求。至少应有二个出入口，以满足安全疏散和洁污分流的要求。感染性疾病科应设独立出入口，避免交叉感染。院内交通通道设置合理，标识清晰，科学地组织人流和物流。室内采光、色彩设计应符合医疗功能及患者心理需求。

3、建筑物布置应尽量使诊室、病房等主要医疗用房有良好的朝向、日照和自然通风，为患者提供良好的医疗环境。

4、整合城市空间形态，创造富有空间特色的建筑群体，处理好城市道路与建筑在功能和造型上的联系，突出建筑的整体性；

5、贯彻以人为本的思想，既创造较好的对外服务空间，又有良好的内部环境，内外功能分区科学，交通流线组织合理，并尽量减低城市交通负荷；

6、在满足建筑外观造型的同时充分考虑绿色环保和节能设计，塑造21世纪的绿色生态建筑。

5.1.2基本原则

1、坚持保护生态原则；

2、坚持可持续发展原则；

3、坚持高标准建设原则；

4、坚持适度投资原则。

## 5.2工程建设标准

按照《中医医院建设标准》（卫办规财发〔2008〕122号）、《浙江省县级中医院标准化建设规划》（浙发改规划〔2013〕830号）进行建设，标准如下表5-1～5-4：

表5-1  中医医院建筑面积指标（m2/床）

| 建设 规模 | 床 位 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日门（急）诊 人次 | 210 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 建筑面积（m2/床） |  | 69～72 | 72～75 | 75～78 | 78～80 | 80～84 | 84～87 |

注：①根据中医医院建设规模、所在地区、结构类型、设计要求等情况选择上限或下限。

②大于500床的中医医院建设，参照500床建设标准执行（下同）。

表5-2  中医医院各种功能用房占总建筑面积的比例（％）

| 床 位 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急诊部 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| 门诊部 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 19.0 |
| 住院部 | 29.2 | 30.5 | 33.0 | 34.5 | 35.5 | 35.7 |
| 医技科室 | 19.7 | 17.5 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 16.0 |
| 药剂科室 | 13.5 | 12.1 | 9.4 | 8.5 | 8.3 | 8.0 |
| 保障系统 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 9.8 | 9.0 |
| 行政管理 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 院内生活服务 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |

注：①使用中，各种功能用房占总建筑面积的比例可根据不同地区和中医医院的实际需要做适当调整。

②药剂科室未含中药制剂室。

表5-3  中医医院单列项目用房建筑面积指标(m2)

| 建设规模 建设面积（m2） （床位数） 项目名称 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药制剂室 | 小型500～600 |  | 中型800～1200 |  | 大型2000～2500 |
| 中医传统疗法中心 （针灸治疗室、熏蒸治疗 室、灸疗法室、足疗区 按摩室、候诊室、医护 办公室等中医传统治疗 室及其他辅助用房） | 350 |  | 500 |  | 650 |

表5-4  中医医院教学用房建筑面积指标(m2/学生)

| 医院分类 | 附属医院 | 教学医院 | 实习医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积指标 | 8～10 | 4 | 2.5 |

## 5.3总平规划布局

地块西面为临海市中医院建设用地，东面作为临海市康养中心用房。

地块主入口位于西侧规划道路处，次入口设置在东侧规划道路处，同时在南侧设置应急出入口。主要建筑包括中医院的医疗用房、保障系统和院内生活保障用房及临海市康养中心用房。

建设规模与项目构成分别如下：

| 功能科室 | 所占比例（%） | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊科 | 3.2 | 1209.6 |  |
| 门诊部 | 18.5 | 6993 |  |
| 住院部 | 35.5 | 13419 |  |
| 医技科室 | 16.0 | 6048 |  |
| 药剂科室 | 8.3 | 3137.4 |  |
| 保障系统 | 9.8 | 3704.4 |  |
| 行政管理 | 3.7 | 1398.6 |  |
| 院内生活保障 | 5.0 | 1890 |  |

1、中医院新院区设计床位450张，主体建筑面积应为450×84m2，即37800平方米。各功能用房占建筑面积比例如下表：

2、其他单列业务用房（合计3065平方米）

| 单列业务用房 | 建筑面积m2 | 测算方法 |
| --- | --- | --- |
| 中药制剂室 | 800 | 标准为800-1200m2 |
| 中医传统疗法中心 | 500 | 标准为500m2 |
| 科研用房 | 840 | 高级职称人员40*70%*30m2/人 |
| 教学用房 | 125 | 实习人数50*2.5m2/人 |
| 体检中心 | 800 |  |

3、单列设备项目用房（合计1920平方米）

| 单列设备项目用房 | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磁共振成像装置（MRI） | 310 | 按标准 |
| X线计算机体层摄影装置（CT） | 260 | 按标准 |
| X线造影（导管）机 | 310 | 按标准 |
| 血液透析室（10床） | 400 | 按标准 |
| 体外振波碎石机室 | 120 | 按标准 |
| 高压氧舱中型（8-12人） | 400 | 按标准 |
| 矩形支局与假植制作室 | 120 | 按标准 |

4、地下层

地下层包括地下车库和人防面积。地下车库按300辆停车位计，另设有供水系统、消防中心、排风系统、电梯、库房、停尸房、设备用房等，合计面积12000平方米，其中人防面积2140平方米。

## 5.4建筑设计

5.4.1设计依据

1、《中医医院建设标准》（卫办规财发〔2008〕122号，2008年6月）；

2、《浙江省县级中医院标准化建设规划》（浙发改规划〔2013〕830号，2013年8月）；

3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

4、浙江省《公共建筑节能设计标准》；

5、《民用建筑设计通则》；

6、现行国家、浙江省及临海市有关规范、政策性文件及建筑设计、建筑管理技术规定；

7、建设单位对本工程的设计要求。

5.4.2建筑功能说明

1、急门诊楼。该楼包括急诊科、门诊部两部分功能，其中急诊科建筑面积1209.6平方米，门诊部6993平方米。

2、住院部综合大楼。该建筑呈“一”字型布置，人流由主入口进入，通过院内主干道可直达病房，大楼同时设有与门诊部、医技科室相连的辅助通道。

3、临海市康养中心位于地块北侧。

4、地下层。地下层主要包括地下车库、人防、库房、停尸房等，共计建筑面积12000平方米，其中人防面积2140平方米，可停车300辆。

5.4.3建筑造型

急诊楼里面造型采用等高的处理手法，以方形门窗组成的方框为构图主体，框内为立式带行窗。墙身部分以简洁的墙面及墙套为主，外立面以浅色为主色调，使整个建筑物统一协调。

门诊楼里面采用对称的手法，中间部门经过简化的垂直与水平线组成的网格，并且巧妙地把窗户嵌入适当的部位；两侧以宁静、淡雅的浅色为主色调，在绿化的映衬下，给人以端庄高洁，令人信赖的印象。

其余大楼造型风格根据各自功能不同，有不同的特点，展现出整个医院内和谐、又富于变化的建筑群体。

5.4.4建筑消防

项目建筑耐火等级按二级计。

1、防火分区

根据《民用建筑设计防火规范》，二级耐火等级建筑防火分区最大允许建筑面积2500平方米，本项目各建筑单体每层建筑面积均在此范围内，因此，可按一个独立的防火分区设置，楼梯间为封闭楼梯间。

2、安全疏散

各建筑单体建筑物内安全疏散距离，安全出口宽度、数量，走道和楼梯宽度均执行《建筑设计防火规范》，疏散门开向疏散方向。

## 5.5结构设计

5.5.1设计依据

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006版）；

3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；

4、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

5、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

6、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

7、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

8、其他国家现行相关规范及规程。

5.5.2设计要求

1、建筑物等级：本工程为二类建筑，耐火等级为一级，各构件的耐火极限按《建筑设计防火规范》执行，建筑结构的安全等级为二级。

2、抗震等级

1）根据《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-95），本工程建筑物抗震设防类别属于丙类建筑。

2）本工程抗震等级为六级。

3、基本风压、基本雪压

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001），本工程基本风压值WO=0.45KN/m2，基本雪压值SO=0.7KN/m2。

5.5.3结构方案

1、主要材料

1）钢筋采用HPB235(fy=210KN/mm2)；

HRB400(fy=360KN/mm2).

2）焊条HPB235用E43；HRB400用E50。

3）混凝土强度等级均为C30。

4）墙体材料

框架结构和混合结构：地面防潮层以下采用240厚标准机制红砖，地面防潮层以上采用200厚加气砼砌砖。

砖混结构：地面防潮层以下采用240厚标准机制红砖，砂浆采用M5水泥砂浆；地面防潮层以上采用240厚加气砼砌砖，砂浆采用M5水泥砂浆。

# 第六章  公用工程

公用工程包括给排水、采暖、通风空调、供配电、通讯等设施，其系统选择应结合医院总体规划进行总体设计。

## 6.1给排水工程

6.1.1设计原则

根据项目总体规划和道路情况，合理预测需水量和污（雨）水排放量，按各单位用水点用水要求，合理布置供水系统，建立合理完善的排水处理系统，有效地收集、处理和输送场地污（雨）水，在满足用户用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下，尽可能缩短配水管线的总长度，降低工程造价和运行管理维护费用

6.1.2设计依据

1、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；

2、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）;

3、《建筑给排水设计规范》（GBJ50015-2003）;

4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）;

5、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）；

6、《全国民用建筑工程设计技术措施》（给排水2003）；

7、《城市供水水质标准》（GJ/T206-2005）；

8、《城市居民生活用水标准》（GB/T50331-2002）。

6.1.3设计范围

设计范围为本工程室外、室内给排水及消防。

6.1.4给水系统

1、场地附近有城市供水管网通过，可满足本工程的办公、消防及其他用水需要。水源引入供水房的储存水池，由变频水泵加压至屋顶水箱，竖向减压供水控制在0.35MPa左右，为保证消防水池水质，室外采用生活和消防合一的给水系统，生活水泵和生活及消防合用水池设在水房内。

2、管道布置和敷设

在场地内环形干道下敷设供水干管，供给院内室外消防用水、建筑单体用水及道路绿化用水等。

给水管敷设在道路外侧，在主要路口和建筑单体前设置阀门井。

给水管和排水管平行埋设时，两管外壁之间的水平净距离不小于0.5m。给水管和排水管交叉埋设时，给水管宜在排水管的上面，且两管壁之间的最小垂直净距离不得小于0.15m；若给水管在排水管的下面时，该段排水管管材应为铸铁管，且给水管宜加套管，两管壁之间的最小垂直净距离不小于0.25m。给水管与其他地下管线交叉时，可做适当上弯和下弯。室内生活给水的供水管材选用铝塑复合管、塑钢复合管或PP-C等管材。

6.1.5排水系统

室内采用污废水分流，并设置专用透气系统。含油污水经隔油处理后排入污水管。室外采用雨污水分流，雨水重现期按3年设计，雨水分二路分别排入该处主排水管道，雨水管管径为二路DN300.

本工程污废水经初级处理（如无动力污水处理系统）后排入该处污水管。雨水及初处理后的污废水就近排入城市下水道管网。污水的水质应当满足《污水综合排放标准》中关于医院污水的排放的标准，同时对实验室排放的污水宜采用生化污水处理工艺，经灭活消毒二级生化消毒处理后再排入污水管网。

6.1.6热水系统

热水供应温度一般在60℃左右，特殊需要更高的温度可以采用局部加热的办法进行加热。热水供应系统采用锅炉热水系统供应热水、个别采用电热的方式供应热水。

6.1.7污水系统

1、排水系统采用雨、污分流制。医院污水包括含粪便污水、医院污水、洗衣房污水及化验室、解剖室的污水，医院污水均含有大量的病菌、病毒、寄生虫卵及其他有害物质，因此污水系统应防止与供水系统交叉感染。应采用专用的污水处理系统，经处理达到国家规定的排放标准后，排入医院总排水系统后经市政污水管网外排。

2、主要污水处理装置设置：

化粪池：化粪池是污水第一道预处理设施，可截留漂浮物、悬浮物等，并可使污泥沉淀，以防止后续处理构筑物的管道阀门或水泵堵塞，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。

生化装置：采用成套设备，其由预处理模块、生物处理模块和接触消毒模块组成。其具有活性高、氧化性强和消毒杀菌效能显著的特性。

消毒装置：消毒装置采用二氧化氯发生器，其采用负压曝气工艺，产生的CLO2含量大于70%，系统通过水射器的开停控制设备的运行，操作简单、直观、稳定可靠。

消毒药剂：消毒药剂选用二氧化氯。二氧化氯是目前国际上公认的新一代广谱强力杀菌剂、高效氧化剂和优良漂白剂，为世界各国所广泛采用。世界卫生组织列为A1级安全消毒剂，其具有广谱高效、快速的杀菌效果，能有效地破坏酚、硫化物、氰化物和其他有机物，杀菌效果不受PH值与氨的影响，安全、无毒，对人体无副作用，处理过的水无异味，也是医院污水消毒处理优先采用的杀菌剂。另外，根据处理工艺要求，配备其他必要的处理设施。

## 6.2消防系统

根据《建筑设计防火规范》及《自动喷水灭火系统设计规范》的有关规定，本建筑物室内应设置消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。

6.2.1消火栓系统

室外消防给水系统由环状管网和室外消火栓组成。在环状给水管网上、各路口及主要建筑单体前，在适合位置沿道路一侧设置室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120m，干管上两个阀门井之间的消火栓的数量不宜超过4个。

室内消防给水系统由室内消防管网、室内消火栓组成。室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置。室内消防给水系统为独立系统，不分区。消火栓的布置按任何一点均有两股水柱到达设计，每根消防立管每层设置室内消火栓1个，室内消火栓采用SN65型单栓室内消火栓，为扑救初期火灾，每个消火栓箱内再设一DN25水喉。另外，应根据需要在必要位置设置足够数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

6.2.2自动喷洒灭火系统

在走道、公共活动用房、病房及办公室内除放射科等不可用水灭火的场所外，均设置闭式自动喷水灭火系统保护。地下室无吊顶选用直立型喷头，有吊顶处选用下垂型喷头，根据需要配置快速相应喷头，动作温度68℃。

6.2.3管道布置和敷设

室外消防管网与生活给水管合并，敷设于道路外侧，沿车行道布置，埋深为-1.0m，距路边不宜大于2m，距建筑物外墙不宜小于5m，且不宜大于40m。与其他地下管线交叉时，可做适当上弯和下弯。消火栓系统和喷淋系统管道均采用内外热镀锌钢管，管径在100以上的采用卡箍连接，其他采用丝扣连接。消火栓口距地面1.10m，水枪喷嘴口径采用DN19，水龙带选用直接65mm，长度25m的长麻质水龙带，消防立管及上下环状管管径均为DN100。保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。

6.2.4气体灭火系统及灭火器设置

在X光室、CT室等设置七氟丙烷自动灭火系统，保护区设计灭火浓度为8%，采用组合分配系统。

消防控制室，配电室及建筑物内各层单出口消火栓下部设置磷酸铵盐手提式干粉灭火器。

## 6.3供配电

6.3.1设计原则

根据工程总体规划情况，合理预测用电量，配置配电设施，电线、电缆的敷设应根据建筑物的性质、要求、用电设备的分布及环境特征等因素确定。应避免因外部热源、灰尘聚集及腐蚀或污染物存在对布线系统带来的影响。并应防止在敷设及使用过程中因受冲击、震动和建筑物伸缩、沉降等各种外界应力作用而带来的损害。

6.3.2设计依据

1、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)；

3、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；

5、《火灾自动报警系统设计规范》（GB500116）；

6、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）；

7、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）。

6.3.3变配电

1、负荷性质。医院供电采用双回路电源，两回路一备一用，自动切换投入，以保证消防负荷，供电参数为电压380/220V，50HZ，三相交流电，门急诊楼、病房楼、医技楼按一级负荷供电。

2、电源。由变电所供电，为保障医疗工作需要，需接入双回路电源。同时系数取0.9，变压器负荷率按75%计，选用1000KVA变压器，并设置相应的配电设备，以保证场地正常供电，变压器选用S11节能型变压器，变配电设备亦选用相应的节能产品。

6.3.4低压配电

配电方式，采用放射式和树干式相结合的混合方式。在动力负荷比较集中的区域，采用动力配电箱（屏）进行二次配电。

6.3.5线路敷设

院内配电方式采用放射式和树干式结合的混合方式由电缆直埋引入。室外电缆采用VJV或VJV22相应电压等级的电缆，院内可采用电缆沟敷设，局部采用直埋敷设（铠装电缆），当穿越道路、基础或其他有可能损坏电缆的地方均穿钢管保护。

室内穿管导线采用BV-500型铜芯塑料绝缘线，穿钢管或PVC塑料管沿墙、地坪、吊顶灯敷设。金属管、塑料管及金属线槽、塑料线槽等布线，应采用绝缘导线和电缆。在同一根管或线槽内有几个回路时，所有绝缘导线和电缆都应具有与最高标准电压回路绝缘相同的绝缘等级。

6.3.6照明

每层均设置电压为220V和照明配电箱。灯具均选用不同型式的节能型灯具，按相应的照明标准设计。灯具选择可参照以下标准，照明灯具以节能型荧光灯作为主光源，门厅大堂吊顶灯采用吊花灯及装饰灯，走廊、楼梯间、厕所等公共场所采用吸顶式灯具，以紧凑式荧光灯为光源。室内根据需要配置插座，以满足不同的用电需求。部分建筑物应做室外泛光装饰照明。

6.3.7防雷与接地

1、防雷

建筑物顶部采用避雷网作防雷接闪器，并与建筑物内各种竖向金属管道相连，可利用建筑物柱内主筋和防雷引下线，基础钢筋做接地极。避雷网引下线及所有引入室内的金属管、线均应与接地装置可靠连接在一起。对特殊要求的建筑，做防雷电波侵入、感应雷侵入、等电位、防静电或电磁屏蔽等设计。

2、接地

接地形式与院内整个电气接地系统相一致，防雷接地、工作接地、保护接地可采用联合接地形式，所以正常不带电的电气设备金属外壳，入户管道等均应可靠接地。院内各个接地装置（或系统）应尽可能地联成一个整体，并进行总等电位联结和局部等电位联结，接地电阻不大于1欧姆。

## 6.4弱电及智能化设施

6.4.1火灾自动报警系统及消防联动装置

在场地主要建筑物内设置自动报警系统，并在楼内设消防控制室。火灾报警系统采用二总线制，建筑物内主要采用感烟控制器。联动控制装置根据火灾发生的不同阶段及火灾探测器传输的信息，联动控制灭火设施，如消火栓加压泵、消防电梯及排烟、通风设施等。

6.4.2通讯系统

通讯系统是楼内语音、数据、图像传输的基础。同时与外部通信网络（如电话网、计算机互联网及卫星通信网等）相联，确保信息畅通。

## 6.5空气净化

6.5.1空气调节与空气净化

医院的某些房间常常会产生臭气、蒸汽、粉尘、有害气体、余热和致病微生物，洗衣房、厨房、中心制剂室等房间会产生大量的湿气和余热；放射科、理疗室等会产生臭味；ICU、病理室等房间会产生有害气体。为了避免污染，保护医护人员的身体健康，提高工作效率和保证医疗质量，在这些房间必须设计安装机械通风系统，以保证良好的通风环境。

要求保持室内温度、湿度、气流组织和更高级别的除尘、除菌等条件，如手术室、ICU、分娩室、恢复病房等特殊区域，为了降低感染，减少死亡率，需要设计和设置洁净室和可靠的空气条件设备。

医院住院部、医技楼、门诊楼、急诊楼及业务用房等房屋采用分体机柜式空调机进行调节。洁净室设计集中设置和分散设置相结合，满足各种医疗科室的需求。

净化系统设计正压净化系统，对于要求不同洁净度的房间分别通过设置终端过滤器来完成。同时对手术室等需要空气净化的单位设计空气净化设备，满足特殊房间的特殊要求。

6.5.2排烟

1、楼梯间设有可开启外窗，自然排烟。

2、长度不超过60m的内走道设有可开启外窗，面积不小于走道面积的2%，自然排烟。

3、每层卫生间分别设排气扇，通过风管直接排至室外。排气量按15次/时计算，风管采用UPVC管材。

## 6.6采暖通风

6.6.1设计依据

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

2、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）;

3、《公共建筑技能设计标准》（DB23/1269-2008）；

本工程建设中的暖通为中央空调系统、送排风系统和消防排烟系统。

6.6.2设计方案

1、空气系统

办公室采用低速风管的全空气系统，大厅及会议室等采用风机盘管加新风的空气一水系统。

2、送排风

本工程的各空调房间、设备用房设置机械送风排风系统。公共卫生间设置机械排风系统，自然补风。

3、防排烟

本工程产生油烟的房间及其前室设置机械加压送风系统。

4、节能措施

设置温度自动控制系统，使空调末端设备经济运行。

设置空调负荷调节系统，自动控制冷热源设备及循环水泵的运行，节约能耗。

# 第七章  劳动安全卫生

## 7.1影响劳动安全的因素

为了加强生产线建设工程项目劳动安全卫生防护措施的管理，确保工程项目符合劳动安全卫生的要求，保障劳动者的安全与健康，主要的规范如下：

1、《建筑项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；

2、《中华人民共和国劳动法》；

3、《道路交通安全法》；

4、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；

5、《职业安全健康管理体系指导意见》；

6、《职业安全健康管理体系审核规范》。

## 7.2防护措施

7.2.1施工用电

1、本工程要求精心布置，指设施工临时电线，施工前应按工程具体情况编制临时电线，施工前应按工程具体情况编制临时用电施工方案，从总的配电箱引出架线，一般干线每30m一个电箱（铁壳标准开关箱）所有机械实行一机一闸一漏电保护器铁壳开关标准开关箱，重复接地一般干线每30m内为一根木电杆，横杆配绝缘电子，按三相五线制设置。

2、本工程的施工照明电源和机器用电分开电线用四蕊电缆线和护套线，开关箱也应设置漏电保护器，夜间照明及临时电线应架空2m以上架设。

3、施工用电架设后必须验收合格后方可移交使用，电工要持证上岗，并做好值班记录。

7.2.2施工机具

1、混凝土搅拌机、砂浆机待转动系统要完整，料斗要有挂钩，机具外壳要重复接地，作业后做好“十字”作业和定期维修，要搭设防护棚。

2、砂浆机能转动沙部分要完整，要有完好的防护装置，机器要接地，要有防护棚。

3、钢筋木作等的转动部分要有完好的防护罩，机器要接地，要有防护棚。

4、所有施工机具都必须做好一机一闸一漏电保护器，安装后要经组织验收合格并移交后方可作业。

7.2.3井字架

1、井字架基础应浇捣20cm厚混凝土基座，架体要垂直稳固，缆风绳要求于架高10-15设一道每组4根，每增高10m，加设1组，并在每层焊接钢筋与建筑物拉结。缆风绳地锚用1m以上条石横放1.5m，用钢筋与花兰螺丝连接，不得一锚两用。

2、单吊兰钢丝绳使用得绳卡织，并设置安全绳以防坠落。吊兰要有安全门，吊物时每层均设电铃联络。

3、井字架上方要立面围护，进料口搭设防砸棚，每层卸料平台需搭设钢管，要设置安全门。

4、卷扬机的转动系统要完整，槽卷筒要不少于20倍，并搭设操作棚。

5、井字架顶需设置1m以上避雷针，卷扬机必须重复接地线。

6、井字架安装后要认真做好验收移交签证手续，合格后方可使用。

## 7.3消防工作

工地建立以项目经理为负责人的工地消防队并设有消防值日员，负责工地日常消防工作检查，工地仓库、配电室等重要部分要设置相应数量的灭火器。

严禁使用“五炉”木作棚，不准用明火及抽烟。

# 第八章  节能

## 8.1节能综述

节约能源是我国的基本国策。“坚持资源开发与节约并重，把节约能源放在首位的方针”、“大力推进能源节约”，是我国能源战略的首选政策。本项目在设计时考虑节能综合效果，贯彻实施国家《节能法》及《浙江省实施〈节能法〉办法》，把节约能源（资源）看作是提高经济效益、改善环境密切相关的大事。

## 8.2节能设计依据

1、《中华人民共和国节约能源法》修订版（2007.10.28）；

2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；

3、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇--建筑》；

4、《浙江省实施〈节能法〉办法》；

5、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强节能工作的实施意见》浙政办发〔2007〕17号；

6、浙江省标准《公共建筑节能设计标准》（DB/331038-2007）；

7、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）；

8、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；

9、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

10、相关建筑节能设计规范、标准及技术规定。

## 8.3主要的节能措施

8.3.1建筑节能措施

1、建筑造型在追求美观实用的前提下尽可能规整，以减少外墙传热面积。不同朝向的窗墙面积比符合节能规范要求。

2、严格按《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）等标准中规定的能耗指标进行建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的技能设计。

3、在设计中尽量选用废建材、聚苯乙烯、矿物棉、玻璃棉等符合建筑节能标准和相关国家标准的新型墙体材料，使用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉和膨胀珍珠岩等高效保温材料。大量采用节能建材，杜绝实心黏土砖，使用水泥煤渣空心砖、粉煤灰制品、烧结页岩空心砖和加气混凝土。

4、采用节能型墙体和屋面，重点推广使用外保温墙体，采用以粘贴、钉挂、喷抹和浇入方法复合的多种外墙外保温技术，加强对保温墙体的防火、防潮、防裂处理。

5、积极采用节能型门窗和门窗密封条，严格窗框与窗扇、窗框与墙体间的密封，以便加强建筑钢门窗的保温气密性性能，重点使用塑料门窗、铝塑门窗和中空玻璃、低辐射率玻璃。采用低导热率的间隔条，使用断桥、复合、加设空腔等技术，降低窗框的传热。

8.3.2机电设备技能措施

1、生活电器优先选用高效技能型产品，降低待机能耗和使用中的能耗。

2、机电设备的负荷率须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率。

3、空调系统设自动控制系统，可准确调节室温，同时减少不必要的能耗。

8.3.3照明系统节能措施

1、按照建设标准的要求，根据各功能区的实际需要配置照明，既保证照明需要又达到节能的目的。

2、合理选择建筑物照明的照度、灯具、控制方式并充分利用自然光，大量选用节能型灯具，降低照明电耗，提高照明质量。

3、在照明控制方面，建筑物有天然采光的楼梯间、过道的照明，除应急照明外，宜采用节能自熄开关；在白天自然光较强，可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明，有利于节电；分组控制的目的，是为了对采光不足的场所照明灯具进行分别开关。

8.3.4其他方面节能措施

1、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，以节约电力能源。

2、医院公用系统设备为主要耗能者，系统设备能源效率高低直接影响能源耗用量，必须从设备的运转、保养、修护等方面加强管理，可以减轻和延缓设备的磨损，及时处理设备运行中出现的异常现象，保证设备的正常运转，延长设备的使用寿命。同时，医院属于公共场所，且流动性及差异性大，必须加强管理。

## 8.4节能效果分析

在保证项目使用功能、建筑质量和水、电、气使用环境符合设计功能的前提下，本工程如能坚持不懈地对上述环节采取各种有效措施后，将会达到保护环境、节约能源，实现能源优化利用和新建住宅、公共建筑严格实施节能50%的设计标准。

# 第九章  项目环境影响评价

保护环境是我国的一项基本国策，本项目建设要严格遵循国家有关环境保护法律、法规，控制环境污染，保护生态环境。在项目建设时，环境治理必须与主体工程实行《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则。

## 9.1建设期环境影响分析

本项目建设期污染源主要包括污（废）水、扬尘、固体废弃物及施工噪声等。

污水：污水若不经处理直接排放会造成对附近水体的污染，必须经化粪池简单处理后才可排放。在施工期的打桩阶段会产生一定的泥浆水，肆意排放会造成周边河道堵塞，必须经沉淀池沉淀后排放，要文明施工，有专人监督管理。工程用水流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境。

固体废弃物：施工期的固体废弃物有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。生活垃圾如果由环卫部门集中处理，不会对周围环境造成明显影响；建筑垃圾可作为填路材料，不可随意堆放侵占土地；项目产生的土石方必须外运定点堆放并进行绿化处理，否则会造成水土流失；施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，每日多次清扫，要进行分类堆放，可处理的处理，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生活垃圾由环卫部门清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。

扬尘：本项目施工期的大气污染主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的，施工期扬尘对周围环境会产生一定的影响。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于大气干燥及大风产生的扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

大风天气不能施工，建筑堆料要进行遮盖，施工车辆进出场地应减速慢行，场地要定时洒水抑尘等。

噪声：施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。夜间的高噪声要经当地环保主管部门批准同意后方可进行，并公告附近居民。

## 9.2营运期环境影响分析

营运期的生活污染主要包括工作人员以及就医群众的生活污水、生活垃圾、人群噪声、汽车尾气及少量的油烟废气。

废水：本项目产生的废水主要是工作人员与就医群众的生活污水。

废气：运营期主要的废气是厨房灶台的油烟废气以及汽车尾气。油烟需通过引风机经油烟净化器处理达标高空排放。地下汽车尾气散发较快，主要尾气影响为地下车库。

固体废弃物：主要来自于工作人员和观众所产生的生活垃圾。

噪声：包括厨房排风机、空调室外机组、油烟净化器和观众人员活动的噪声

## 9.3环境保护措施

1、本项目的废水主要为生活污水，排入市政污水管网，纳入城市污水处理厂处理后达标排放。

2、本项目必须设置油烟净化器，将油烟收集后用专门的管道通到屋顶，通过经环保认证的油烟净化器处理后达标后高空排放，减轻对周围环境的不利影响。

3、生活垃圾应及时清理，由当地环卫部门统一收集处理。

4、施工队伍进入工地前，必须在施工场地建设起沉淀池，使建设期间产生的废水达标排放。建筑施工场界噪声达到《建筑施工场界限值》（GB12523-90）的规定，禁止夜间进行可能产生环境噪声污染纠纷的建筑施工作业，必须进行夜间施工的，则必须向环保部门申报同意，办理施工许可证，并向附近居民通告。加强管理，减少扬尘污染。配置工地滞尘防护网，必要时采用水雾喷淋。采用商品砼，建筑材料运输采用封闭车辆运输，防止撒落。

5、减少汽车在怠速状态下尾气排放量，加强机动车管理，安装汽车尾气净化装置，确保排气量低且达标排放，严禁尾气超标的车辆进入现场。

6、加强绿化，设置禁鸣标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号，以减少声环境的影响范围。

# 第十章  项目组织管理

项目实施由临海市中医院负责。工程管理要严格遵循国家基本建设程序，落实项目法人制，落实项目法人责任制，健全和完善项目工程设备招标采购、工程建设公开招标、施工监理制度和合同管理制度，认真落实建设中招标采购、工程管理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。项目实施过程中要确保资金到位，同时要建立相应的监督检查制度，定期公布工程的实施进度、财务使用情况等，接受相关部门的监督检查。

1、招投标管理

实行招投标的意义在于通过招投标，引入竞争机制，有利于缩短建设工期，降低工程造价和提高工程质量。当招标文件编制完成后，业主通过公告和广告邀请承包商进行工程项目的投标，通过资质审查、发售招标文件、现场勘探、评标等一系列工作，最后与报价合理、施工能力强、财力保障好的中标人签证合同。

2、施工管理

施工管理，主要针对工程的工期、施工质量和经济支付这三方面。在施工的全过程中，通过计划、组织、协调、检查、调整等手段，组织调动一切有利因素，利用一切机会努力实现各个阶段的目标。

3、施工监理

工程的监理主要包括三大部分内容，即计划与进度监理、工程质量监理、计量与支付三大部分。其中质量监理是工程监理的关键，施工质量监理的依据只能是合同条款、技术规范和设计文件。这些文件是承包商和业主共同承担法律责任和义务的法律文件，是各方应遵守的准则。

# 第十一章  建设进度安排

## 11.1建设周期

本项目严格按照基本建设程序进行。从2017年1月开始，在完成项目建议书、可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计、招投标后，根据批准的前期建设计划，工程于2017年12月底开始组织施工，全部工程争取于2019年12月完工并按有关规定组织竣工验收交付使用。建设周期36个月。

## 11.2项目实施进度安排

根据项目的特点及工程基本建设程序，本项目大致分为项目建议书、可行性研究报告编制报批，整体初步设计、工程施工图设计阶段，招投标阶段，施工阶段和竣工验收阶段等，各阶段应尽可能搭接交错统筹进行，以加快工程建设进度。项目具体进度计划见表11-1。

表11-1           项目建设进度计划表

| 项目 时间 | 2017年 |  |  | 2018年 | 2019年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3月 | 4-5月 | 6-12月 | 1-12月 | 1-6月 | 7-12月 |
| 项目建议书、可行性研究报告编制、报批 |  |  |  |  |  |  |
| 土地报批 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体初步设计 |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工图设计 |  |  |  |  |  |  |
| 工程招标 |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工 |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体验收评估 |  |  |  |  |  |  |

# 第十二章  投资估算及资金筹措

## 12.1编制依据

1、中国建设工程造价管理协会组织有关单位编制的《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）；

2、国家发改委、建设部共同颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定、政策、法规与参数；

3、浙江省建设厅、省发改委、省财政厅联合组织编制的《浙江省建筑工程预算定额》（2010）；

4、浙江省建设厅、省发改委、省财政厅联合组织编制的《浙江省市政工程预算定额》（2010）；

5、浙江省建设厅、省发改委、省财政厅联合组织编制的《浙江省安装工程概算定额》（2010）；

6、浙江省建设厅、省发改委、省财政厅联合组织编制的《浙江省工程建设其他费用定额》（2010）；

7、《台州造价》及已建成相似工程造价信息基础资料。

## 12.2建设投资估算

12.2.1工程费用

1、主体工程费用

主体工程费用为24773万元。

表12-1        主体工程费用估算表

| 序号 | 项目名称 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 经济指标（元） | 总价 （万元） |
| 1 | 地上土建工程 | ㎡ | 42785 | 1800 | 7701 |
| 2 | 地下土建工程 | ㎡ | 12000 | 2600 | 3120 |
| 3 | 桩基 | ㎡ | 54785 | 150 | 822 |
| 4 | 基坑围护 | ㎡ | 12000 | 800 | 960 |
| 5 | 土石方工程 | m3 | 137074 | 65 | 891 |
| 6 | 地上部分室内装饰工程 | ㎡ | 42785 | 600 | 2567 |
| 7 | 水电安装工程 | ㎡ | 54785 | 300 | 1644 |
| 8 | 变配电工程 | ㎡ | 54785 | 200 | 1096 |
| 9 | 智能化 | ㎡ | 54785 | 300 | 1644 |
| 10 | 暖通、消防 | ㎡ | 54785 | 300 | 1644 |
| 11 | 附属工程：围墙大门、道路、停车场、绿化景观、室外给排水、室外电气 | ㎡ | 54785 | 200 | 1096 |
| 12 | 医用气体管道系统 | 项 | 1 | 3600000 | 360 |
| 13 | 污水处理系统 | 项 | 1 | 3000000 | 300 |
| 14 | 医用净化系统 | 项 | 1 | 9000000 | 900 |
| 15 | 防辐射工程 | 项 | 1 | 300000 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  | 24773 |

2、设备购置费

工程设备购置费为2660万元。

表12-2           设备购置费用估算表

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 台 | 12 | 80 | 960 |
| 2 | 医疗设备 | 项 | 1 | 1700 | 1700 |
| 合计 |  |  |  |  | 2660 |

12.2.2工程建设其他费用

工程建设其他费用主要包括建设用地费、建设管理费、勘测设计费、可行性研究费、水土保持费等前期费用，本项目工程建设其他费用合计为5503万元。

表12-3           工程建设其他费用估算表      单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 估算依据 | 费率或标准 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地费 | 102.8亩 | 30万元/亩 | 3084 |
| 2 | 建设管理费 |  |  | 951 |
| 2.1 | 建设单位管理费 | 27433万元 |  | 253 |
| 2.2 | 建设管理其它费 | 27433万元 |  | 186 |
| 2.3 | 工程监理费 | 27433万元 | 1.86% | 512 |
| 3 | 可行性研究费 | 27433万元 |  | 15 |
| 4 | 勘察设计费 | 27433万元 | 2.73% | 750 |
| 5 | 场地准备及临时设施费 | 27433万元 | 0.80% | 219 |
| 6 | 工程保险费 | 27433万元 | 0.35% | 96 |
| 7 | 环境影响评价费 |  |  | 10 |
| 8 | 水土保持费 |  |  | 34 |
| 9 | 节能评估、审查费 | 54785m2 | 3.5元/m2 | 19 |
| 10 | 劳动安全卫生评价费 | 27433万元 | 0.02% | 5 |
| 11 | 特种设备安全监督检验费 |  |  | 3 |
| 12 | 市政公用设施费 |  |  | 317 |
| 12.1 | 市政基础设施配套费 | 54785m2 | 45元/m2 | 247 |
| 12.2 | 白蚁防治费 | 54785m2 | 2元/m2 | 11 |
| 12.3 | 散装水泥专项资金 | 54785m2 | 0.8元/m2 | 4 |
| 12.4 | 新型墙体材料专项资金 | 54785m2 | 10元/m2 | 55 |
| 合计 |  |  |  | 5503 |

12.2.3预备费

本项目预备费用只考虑基本预备费用，不考虑涨价预备费用。项目预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的10%计，则项目预备费用为(27433+5503)×10%=3294万元。

12.2.4建设投资

本项目建设投资估算为36230万元，详见下表：

表12-4       建设总投资估算表

| 工程名称 | 费用（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 工程费用（含设备购置费） | 27433 | 75.7 |
| 工程建设其他费用 | 5503 | 15.2 |
| 预备费 | 3294 | 9.1 |
| 建设投资 | 36230 | 100 |

## 12.3资金筹措

12.3.1投资估算

本项目总建筑面积54785㎡，总投资36230万元。

12.3.2资金筹措

项目所需资金由建设单位筹措解决。通过自筹，争取国家、省专项资金补助，市政府专项拨款，银行无息贷款或贴息贷款等方式筹集。

# 第十三章  效益分析

本项目是社会事业项目，是为社会生产和公共生活服务，以创造社会效益为主的建设项目。项目的建设为当地及周边地区的居民提供更好的医疗服务环境，能够更加满足当地及周边地区的医疗卫生需求。项目建成后，将进一步完善临海市中医院基础设施，极大改善临海市中医院医疗环境，为患者提供良好的就医服务，有利于临海市医疗卫生事业的发展。

第一，项目的建设可以改善江南街道医疗卫生的现状，提高群众的就医环境，满足周边群众对就医环境的需求。

第二，项目的建设为临海市建设“卫生强市”打下基础，为全面建设和谐社会提供完善的基础设施。

第三，项目的建设可以深入贯彻落实党中央国务院、浙江省人民政府及临海市人民政府关于加快医疗卫生事业发展的指导思想，将医疗卫生事业建设落到实处，是国民医疗卫生体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。

# 第十四章  结论与建议

## 14.1结论

项目完成后，将极大的改善周边群众就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为当地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。经分析研究，本项目主要研究结论为：

1、项目符合临海市总体规划。

2、项目选址地质条件较好、环境适宜、空气流通、日照充足、交通方便、场地平整、排水通畅、基础设施完善、周边绿色植被丰富、符合卫生和环保要求的地段。

3、本项目规划布局合理，总体规划应因地制宜，合理利用地形地貌。

经过分析论证，该项目的建设符合当地城市、乡镇规划和当地医疗卫生事业的发展规划要求，结合了人口密度、人口发展趋势以及城市交通、环境等因素。项目是切实可行的。

建议建设单位加快项目的前期工作，积极落实建设资金，做好新址的选择和规划方案的设计论证，早日开工，保质保量按施工进度安排完成项目建设，早日投入使用，尽快发挥其应有的社会效益。

## 14.2建议

本项目社会经济效益较好，为了确保顺利建设成功，特建议：

1、 加强临海市政府协调指导作用，在临海市中医院迁建工程发展的各个阶段，政府应积极发挥指导、组织、协调、调控作用。建议有关部门给于政策等方面的支持，使项目能够早日建成发挥效益。

2、项目用地除建设中医院450张床位的基本用房及辅助用房、单列业务用房、单列设备项目用房、地下建筑等外，预留7.9亩用于建设中医专家楼、中草药种植基地等。

3、项目地块东北侧有33.9亩的土地可预留用于建设临海市康养中心，希有关部门加快土地审批。临海市中医院2014年成立临海市康复医学中心，但由于用房不足，发展受到制约，医院规划开设的中医肿瘤科、老年病科、血透中心等均无法实施。通过此次中医院的迁建，为康养中心预留建设土地，使得中医院能成为一家以中医为特色，集医疗、教学、可研、预防、康复为一体的现代化综合性中医医院。

4、项目所在地块南侧有10KV下叶996线和10KV东山131线通过的一组电线杆，严重影响中医院主体结构安全，希望电力部门能予以移除。